砚环审〔2017〕20号

- 砚山县环境保护局关于对

- 《砚山县人民医院住院综合楼建设项目

- 环境影响报告书》的批复

砚山县人民医院：

你院委托广西博环环境咨询服务有限公司编制并报批的《砚山县人民医院住院综合楼建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县城北片区砚山县人民医院院内北侧，建设性质为新建，项目于2016年5月20日取得《砚山县发展和改革局关于对砚山县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（砚发改〔2016〕120号）。项目总建筑面积56557.95m2（其中：地下建筑面积7990.04m2，地上建筑面积48567.91m2），为地下二层，地上十七层建筑，拟设置床位数499床。项目建设内容主要为新建住院综合楼一幢以及地下停车场、设备用房，配套供电、给排水、暖通空调、道路、绿化等附属设施。医院放射科设置于门诊综合楼，设有CT室，无同位素室，感染科室设置于医院现有感染科楼，本项目不再设置放射科、感染科。

项目由主体工程（一栋地下二层地上十七层的住院综合楼）、辅助工程（地下机动车库车位162个）、公用工程（供热、供水、供电、能源、供暖）、环保工程（地下车库机械通风系统、750m3/d的污水处理站、1个190m3化粪池、1个332m3的事故池、雨污管网、医疗废物暂存间、垃圾收集房）组成。

项目总投资24999.27万元，其中环保投资713万元，占总投资的2.85%。

我局同意按《报告书》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告书》提出的污染防治措施及建设部门的施工管理要求做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）因新建住院综合楼将占用原有污水处理站，为防止施工期间原有项目（砚山县人民医院迁建设项目、砚山县感染病区住院楼建设项目）医疗污水未经处理就排放的情况，要求你院统筹规划好施工顺序，待原有项目医疗污水全部收集进入新建污水处理站处理后才能拆除原有污水处理站。

（三）你院拟建750m3/d规模的污水处理站处理全院产生的医疗污水，相当于多个项目共用一个污水处理站，而砚山县感染病区住院楼建设项目医疗污水中含有多种细菌、病毒、寄生虫卵等，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.4.4：“传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定。”4.1.5：“带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。”所以，新建污水处理站处理后应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的规定的限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后才能排入项目北侧兴贸路市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。

项目区应采用雨污分流制，雨水通过雨水管沟收集后排入市政雨水管网，医疗污水应全部收集经化粪池预处理后排入项目自建污水处理站处理。合理布置污水处理站位置，保证全院医疗污水能够统一收集处理，并要求建立污水处理站运维台账（包括开关机、投药、药剂更换、故障维护时间等）。建设不小于332m3的污水事故池，保证电源供给，防止污水处理站停运造成污水非正常排放的情况。按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中有关规定和要求建设污水处理设施，确保污水达标排放。

（四）地下车库应采用机械通风系统进行通风，并保证每小时换风5次，减少地下车库排气对周围的影响。污水处理站、化粪池采用地埋式并设置绿化隔离带，合理布置污泥池位置，及时处理并清运污水处理站污泥和化粪池污泥，及时清运垃圾，加强绿化，降低恶臭影响。

（五）合理布置污水处理站风机、水泵、应急发电机、地下车库机械通风设施等高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（六）医疗废物与生活垃圾分类收集处置。规范建设医疗废物暂存间，严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和其他相关规定进行妥善收集、包装、贮存、处置，防止二次污染。要求建立医疗废物管理台账，医疗废物的收集、运输、处置等严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）中有关要求执行，统一收集暂存后由有资质的单位定期清运处置。项目产生的生活垃圾，统一收集后委托环卫部门清运处置。

医院化粪池污泥和污水处理系统的污泥中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，具有传染性，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中规定，化粪池预处理污泥和污水处理系统的污泥也应属于危险废物。又根据《环境保护部关于对医疗污泥是否属于危险废物进行认定的复函》（环办函〔2014〕439号）指出医疗机构污水处理过程中产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥属于感染性废物，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，医疗废物中的感染性废物按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（ HJ/T276-2006）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（ HJ/T229-2006）进行处理后，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。因此，污水处理站和化粪池污泥先经二氧化氯消毒处理（污泥和生石灰的比例为5：1）后再将污泥定期清掏至污泥池后，用石灰干化灭菌后经脱水机脱水干化使其含水率低于60%后与生活垃圾一同委托环卫部门清运处置。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施。加强二氧化氯制备间、制氧间的通风，禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排放系统和消防系统，加强操作人员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力，严格遵守各项操作规程，严格执行设备维护保养和检查制度。加强对污水处理站、医疗废物暂存间的管理和维护，避免污水非正常排放情况。加强对医疗废物暂存间的管理和维护，做好防渗、防雨、防盗措施。编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入运行，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年7月5日

砚山县环境保护局办公室  　                  2017年7月5日印发