- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县平远中心卫生院门诊楼建设项目环境影响报告表

- 的批复

砚山县平远中心卫生院：

你单位委托云南美信环境科技有限公司编制的《砚山县平远中心卫生院门诊楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县平远中心卫生院，环评编制单位云南美信环境科技有限公司，建设地点位于砚山县平远中心卫生院院内，项目于2022年11月7日取得项目备案证，备案号为：2211-532622-04-01-977391。建设性质：新建。本次建设内容主要包括门诊楼主体工程及相关室外配套道路、绿化及供排水等内容。建筑占地面积约372.68m2，新建建筑面积为1157.84m2。设有抢救室、输液室、治疗室、护士站、卫生间、治疗室、病房、清创室及换药室、手术室等科室，设置的40张床位为平远中心卫生院分出。

投资总额：设计总费用386.1万元，其中环保投资18.5万元，占工程总投资的4.79%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：医疗废水、生活废水分情况处置。在砚山县平远镇污水处理厂及配套管网工程尚未建成投运前：本项目产生的废水经化粪池预处理后排入自建的一体式污水处理站（工艺为：处理调节+接触氧化+MBR膜+消毒工艺，处理规模50m3/d）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中“排放标准”和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”浓度限值要求后回用于项目区绿化，不外排。建成投运后：待砚山县平远镇污水处理厂及配套管网工程建设完成后，本项目产生的废水经化粪池预处理后排入自建的一体式污水处理站（工艺为：处理调节+接触氧化+MBR膜+消毒工艺，处理规模50m3/d）处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中“排放标准”后通过市政管网排入砚山县平远镇污水处理厂处置。本项目不设置口腔科、检验科，不产生特殊性废水。项目设置回用水池120m3，事故应急池100m3。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：化粪池、污水处理站恶臭采取密闭、加盖处理并定期投放除臭剂，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放要求。发电机组（柴油）产生的尾气靠自然通风扩散。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取选用低噪设备，设置减振垫，通过墙体阻隔、绿化带阻隔等措施，进一步降低噪声影响，厂界东、西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。生活垃圾统一收集后暂存于生活垃圾临时收集点，然后委托环卫部门及时清运处置。餐厨垃圾经食堂设置的塑料桶收集后交由环卫部门处置。废包装材料分类收集后外售。医疗废物当日消毒后经专用防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器分类收集，检验废液利用废液收集桶收集，同污水处理站产生的污泥一起存放于危险废物暂存间后，定期委托具有处理资质的单位进行清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜，针对钻探过程中喷涌废水应制定预案妥善进行处置。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2024年8月8日